Załącznik 1do OPZ (stanowi materiał pomocniczy)

- Przystanki na linii kolejowej nr 250.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Linia nr 250 Gdańsk Główny – Rumia jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Linia SKM w Trójmieście zlokalizowana jest na terenie miast Gdańsk, Sopot, Gdynia i Rumia Janowo. Linia nr 250 jest linią pierwszorzędną, dwutorową i zelektryfikowaną o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczoną wyłącznie dla realizacji przewozów pasażerskich.

Początek linii zlokalizowany jest przed przystankiem Gdańsk Śródmieście w km (-) 1,500, koniec na wysokości UM Rumia w km 31,164 (bez peronu na st. Rumia).

Przesiadanie z pociągów SKM na pociągi dalekobieżne jest możliwe tylko w obrębie stacji, wyszczególnionych poniżej, na schemacie rozmieszczenia przystanków wzdłuż linii kolejowej nr 250.

Odległości pomiędzy przystankami wynoszą od 980 do 3687 m a średnio 1760 m.

Wzdłuż linii kolejowej nr 250  zlokalizowanych jest 7 stacji i 15 przystanków osobowych

- km (-)1,014 p.o. Gdańsk Śródmieście

- km 0.00 st. Gdańsk Główny

- km 1.056 p.o. Gdańsk Stocznia

- km 2.521 p.o. Gdańsk Politechnika

- km 4.179 St. Gdańsk Wrzeszcz

- km 5.389 p.o. Gdańsk Zaspa

- km 6.983 p.o. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet

- km 8.087 st. Gdańsk Oliwa

- km 9.274 p.o. Gdańsk Żabianka - AWFiS

- km 10.411 p.o. Sopot Wyścigi

- km 11.676 st. Sopot

- km 13.554 p.o. Sopot Kamienny Potok

- km 15.896 st. Gdynia Orłowo

- km 17.496 p.o. Gdynia Redłowo

- km 19.417 p.o. Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

- km 20.984 st. Gdynia Gł.

- km 21.965 p.o. Gdynia Stocznia

- km 23.728 p.o. Gdynia Grabówek

- km 25.041 p.o. Gdynia Leszczynki

- km 26.172 st. Gdynia Chylonia

- km 27,2+55,6 p.o. Gdynia Cisowa

- km 30.214 p.o. Rumia Janowo

Dotychczasowe użytkowanie peronów na linii nr 250:

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie przystanki wyposażone są w perony wyspowe dwukrawędziowe długości ok. 210m i w większości 
o wysokości 960 mm. Ponadto stacja Gdańsk Główny obejmuje trzy perony SKM -nr 3, 4 i 5.

- Przystanek Gdańsk Śródmieście

Infrastruktura kolejowa należąca do SKM zaczyna się na nowowybudowanym przystanku osobowym Gdańsk Śródmieście. Przedłużenie torów stacyjnych nr 5 (nowy 501) i nr 3 (nowy 502) wraz z elementami sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej od stacji Gdańsk Główny do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście – na odcinku ok. 1 km. Roboty zakończono w 2015 r.. Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

W chwili obecnej wyjście z peronu prowadzi na przystanki tramwajowe w ciągu al. Armii Krajowej, dodatkowo planowane jest wydłużenie tzw. pasareli do budowanego centrum handlowego Forum Gdańsk, realizacja wyjścia z pasareli na wiadukt Armii Krajowej (z wyłączeniem istniejących już wyjść na przystanki tramwajowe), wydłużenie istniejącego tunelu pod Traktem Św. Wojciecha w kierunku Urzędu Wojewódzkiego.

    - Stacja Gdańsk Główny

Stacja w części dalekobieżnej została przebudowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia” finansowanego w części przez UE. Zamawiający rozpoczął budowę nowego odcinka linii kolejowej nr 250 wraz 
z p.o. Gdańsk Śródmieście. Po zakończeniu tej inwestycji dla obsługi SKM stacja posiada 2 tory główne przy peronie wyspowym (dwukrawędziowym) nr 3 o długości 200 m oraz 5 torów zakończonych kozłami oporowymi przy dwóch peronach dwukrawędziowych, końcowych (nr 4 i 5). Stacja obsługuje połączenia dalekobieżne.

Perony przykryte są częściowo wiatami.

Perony nr 3,4,5 wchodzą w skład Zespołu zabudowy Dworca Głównego w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 2 
w Gdańsku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 817 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku z dnia 30.04.1979r. – obecnie pod nr 963 (nowy numer rejestru zabytków) oraz zabytku: układ urbanistyczny miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytku pod nr 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 – obecnie pod nr 15 (nowy nr rejestru zabytków) uznanym ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii.

Przy stacji znajdują się przystanki linii autobusowych w kierunku dzielnic Gdańska (Chełm, Siedlce, Stogi, Sobieszewo, Kokoszki i do Pruszcza Gdańskiego), przystanki linii tramwajowych, oraz dworzec autobusowy
 i postój taksówek.

Powierzchnia peronu SKM nr 3 wynosi 1607 m², nr 4 –  2415 m²; peronu nr 5 – 2160 m²,

Na peronach są zainstalowane zegary dwustronne SKM, głośniki SKM, panele IP SKM, switch szkieletowy 
w nastawni G-SKM (transmisja łączności dyspozytotskiej i srk odbywa się po światłowodzie PKP SKM).

Peron 4 i peron 5 na stacji Gdańsk Główny zlokalizowane są na działkach. nr 27/3 i nr 10, obr. 80 Gdańsk. Perony stanowią własność PKP S.A, działki – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., Całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Natomiast w odniesieniu do peronu nr 3 zlokalizowanego na stacji Gdańsk Główny Spółka jest 
właścicielem nakładów na podstawie umowy z PKP PLK S.A (Nr 51/208/252/00/22800/10 z dnia 10.11.2010) o sprzedaży, odpłatnego przekazanie nakładów. Peron 3 zlokalizowany jest na działkach nr 27/3 i 10, obr. 80 Gdańsk.

W ostatnich latach wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy i kompleksowej modernizacji peronu nr 3 na stacji Gdańsk Główny, wymiana nawierzchni peronowej, przebudowa istniejącego wejścia z tunelu na peron, modernizacja i przebudowa istniejącej zabytkowej wiaty, montaż systemu monitoringu i podłączenie do centrum monitoringu SOK SKM, montaż nowoczesnych urządzeń informacyjno – rozgłoszeniowych, dostosowanie układu komunikacyjnego (montaż dzwigu osobowego na peronie nr 3), Perony 4 i 5 wyposażone są w System Informacji Pasażerskiej. Roboty na peronie nr 3 współfinansowane były ze środków unijnych.

    - Przystanek Gdańsk Stocznia

Przystanek zlokalizowany na wysokości jednej z bram Stoczni Gdańskiej SA. Dojście na peron - z kładki.

Na peronie znajdują się lokalne niewielkie wiaty dla podróżnych.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1314 m2

Na peronie są zainstalowane zegary jednostronne TK (2 szt.), głośniki SKM.

Peron SKM Gdańsk Stocznia zlokalizowany jest na działce nr 277/16 obr. 56 Gdańsk; peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o. do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

    - Przystanek Gdańsk Politechnika

Przystanek zlokalizowany na trasie przejścia z Politechniki Gdańskiej i przystanków tramwajowych do osiedla mieszkaniowego Zielony Trójkąt, Stoczni Północnej, PGE Areny i pętli autobusowej do Stoczni Remontowej.

Dojście na peron - schodami z przejścia pod torami. Peron wyposażony jest w windę i automaty biletowe. Nad schodami i częścią peronu znajduje się wiata.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1824 m2.

Na peronie są zamontowane urządzenia SKM: kamery 9 szt., panele SIP 2kpl, system rozgłoszeniowy, zegar 1 szt. dwustronny, słupki SOS-info, switch szkieletowy.

Peron SKM Gdańsk Politechnika zlokalizowany jest na działce nr 259 obr. 56 Gdańsk; peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie. Wybudowano dźwig osobowy z przejścia na peron i wykonano prace remontowe na peronie i w przejściu. Roboty zakończono w 2011 r. Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

    - Stacja Gdańsk Wrzeszcz

Stacja położona jest we Wrzeszczu (w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej i nowobudowanego Centrum Handlowego). Na placu przeddworcowym znajduje się węzeł integracyjny autobusów obsługujących dzielnice mieszkaniowe Zaspa, Niedźwiednik, Kokoszki, Suchanino, Morena oraz  lotnisko Rębiechowo i przystanek PKS do Kartuz, Kościerzyny a także postój Taxi.

Od stacji blisko jest do przystanków tramwajowych łączących cały obszar miasta Gdańska.

Na stacji zlokalizowane są trzy perony: nr 1 i nr 2 wyspowy, średni przy torach 1 i 2 dla ruchu dalekobieżnego oraz nr 3 wyspowy dla ruchu podmiejskiego, wysoki przy torach 501 i 502 dla ruchu SKM. Perony nr 1 i 2 zmodernizowano w latach 2014/2015 r., peron nr 3 w latach 2013/2014  r. m.in. przykryto nową wiatą.

Dojścia na perony obsługujące połączenia dalekobieżne oraz peron nr 3 przez SKM, zostały wyposażone 
w windy dla osób niepełnosprawnych (od strony Gdyni jak i przy przejściu pod torami od strony Gdańska). 
W budowie jest peron 4 jedno krawędziowy, częściowo zadaszony, przyległy do Galerii Metropolia (w budowie). W dalszej perspektywie planowane jest aby pociągi SKM linii podmiejskich były obsługiwane jednocześnie z dwóch peronów (rozwiązanie unikalne dla całej linii). W budowie jest wejście na perony 3 i 4 z Galerii Metropolia 
z obudowanej kładki dla pieszych wyposażonej w schody ruchome, ponadto w budowie jest połączenie istniejącego tunelu od strony dworca z Galerią Metropolia.

Budynek dworcowy z kasami i WC jest wspólny dla ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1966,08 m2.

Na peronie nr 3 znajdują się następujące urządzenia SKM: kamery, panele SIP, system rozgłoszeniowy, zegar 2 szt. dwustronne, słupki info-SOS, switch szkieletowy, szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem (obok kontenera SRK).

Peron SKM Gdańsk Wrzeszcz zlokalizowany jest na działkach nr 192/5, 191/8 obr. 32 i na działkach nr 342/1, 348/1 obr. 42 Gdańsk; peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość dana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2013 roku. Wykonano m.in. nowe ścianki peronowe, nawierzchnię, wiatę, przebudowano przejścia pod torami, zamontowano system monitoringu, informacji pasażerskiej oraz dźwigi osobowe z przejść podziemnych na peron. Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

    - Przystanek Gdańsk Zaspa

Przystanek usytuowany na granicy osiedla mieszkaniowego.

Dojście na peron schodami z wiaduktu drogowego w ciągu ul. Braci Lewoniewskich, a od strony Gdyni
 w poziomie szyn przez tor 501 chronione labiryntem.

Na peronie znajduje się nowa wiata.

Powierzchnia peronu wynosi 1515 m2. Na peronie są zegary SKM  2 szt., głośniki SKM, kamera szt. 1 (monitoring SKM). Na chwilę obecną, na peronie planowane jest  jest zainstalowanie Systemu Informacji Pasażerskiej (, wyświetlacze, system rozgłoszeniowy, bez slupka INFO) poza przedmiotowym projektem. Słupek INFO należy przewidzieć do wykonania i integracji w ramach PFU. Konieczne będzie zintegrowanie powstającego systemu z  systemem powstałym przy budowie Centrum.

Peron SKM Gdańsk Zaspa zlokalizowany jest na działce nr 6/4 obr. 32 Gdańsk, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., Całość oddana do PKP SKM
w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2006 roku. Zmodernizowano m.in. nawierzchnię peronową, ustawiono stalową wiatę i wykonano jedno z wejść na peron w postaci pochylni z labiryntem przez tor 501.

    - Przystanek Gdańsk Przymorze - Uniwersytet

Przystanek usytuowany na granicy osiedla mieszkaniowego Przymorze nad wiaduktem ul. Kołobrzeskiej            w pobliżu Uniwersytetu Gdańskiego.

Dojście na peron poprzez dwa tunele dla pieszych (od strony Gdańska Głównego – tunel przelotowy, 
z dźwigiem osobowym, od strony Gdyni Głównej – nieprzelotowy, od strony Zatoki Gdańskiej, pod torem nr 501). Zainstalowany jest monitoring tunelu i windy z możliwością podglądu przez łącze internetowe i rejestracją obrazu. Przy tunelu od strony Gdańska znajduje się jednookienkowa kasa biletowa. Przy drugim tunelu zlokalizowana jest pętla autobusu obsługującego dzielnicę Przymorze i Oliwa.

Na peronie jest niewielka wiata dla podróżnych. Powierzchnia peronu wynosi 2795 m2. Na peronie są zegary SKM 2 szt. dwustronne i głośniki SKM. Peron posiada kanalizację teletechniczną i energetyczną ze studniami teletechnicznymi wykorzystywaną do instalacji sieci rozgłoszeniowej i sygnalizacji czasu. Na peronie zainstalowano urządzenia Systemu Informacji Pasażerskiej (słupek INFO, wyświetlacze, system rozgłoszeniowy  i zegary) poza przedmiotowym projektem. Konieczne jest zintegrowanie istniejącego systemu z systemem powstającym przy budowie Centrum.

Peron zlokalizowany jest na działkach nr 292/13, 285/8 obręb 14 Gdańsk, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., Całość oddana do PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

    - Stacja Gdańsk Oliwa.

Stacja położona jest w środku dzielnicy mieszkaniowej. W pobliżu stacji znajduje się pętla autobusu obsługującego Przymorze i Oliwę. W bliskiej odległości od stacji znajduje się pętla tramwajowa, pętla autobusów w kierunku dzielnicy Gdańsk Osowa oraz do ZOO. Na stacji zlokalizowane są dwa perony:

nr 1 wyspowy, średni przy torach 1 i 2 dla ruchu dalekobieżnego

nr 2 wyspowy, wysoki przy torach 501 i 502 dla ruchu SKM

Dojście na peron nr 2 przez wspólny przelotowy tunel wyposażony w windę prowadzącą na peron SKM. Na obu peronach zlokalizowane są wiaty.

Powierzchnia peronu wynosi 2217 m2, głośniki SKM, panele SIP 2 kpl SKM, switch szkieletowy, kamery 2 szt. obrotowe, 2 szt. stacjonarne, zegar dwustronny SKM.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 215/5 obręb 14 Gdańsk, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp.      z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2009 roku Na przystanku SKM w Gdańsku Oliwie zamontowano windę, dokonano wymiany nawierzchni peronowej i ustawiono nową wiatę, zamontowano system monitoringu (brak kamer - w windzie i krawędzi peronów) zainstalowano dwie tablice dwustronne trzywierszowe informacji pasażerskiej (brak zapowiedzi automatycznych).

    - Przystanek Gdańsk Żabianka AWFiS

Przystanek zrealizowany w latach 70-tych w środku osiedla mieszkaniowego, nieopodal przystanku autobusowego linii Żabianka- Nowy Port.

Dojście na peron schodami z tunelu peronowego wyposażonego w 3 windy. Na peronie znajduje się nowa wiata.

Powierzchnia peronu wynosi 1996, 85 m2. Na peronie są urządzenia SKM: kamery, panele SIP 4 kpl, system rozgłoszeniowy, zegar 2 szt., słupki info-SOS 2 szt. + 1 szt w przejściu podziemnym, switch szkieletowy.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 168 obręb 7 i działki nr 4 obręb 14 Gdańsk, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM    w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2013 roku. Wykonano m.in. nowe ścianki peronowe, nawierzchnię, wiatę, przebudowano przejście pod torami; zamontowano system monitoringu, informacji pasażerskiej oraz dżwigi osobowe z przejścia podziemnego na peron i na obie strony osiedla. W przejściu podziemnym usytuowane są kasy biletowe, boksy handlowe, a całość objęta jest systemem sygnalizacji pożaru (SSP) i systemem kurtyn dymowych (SKD). Monitoring obu systemów przekazywany jest do Centrum w SOK SKM.  Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

    - Przystanek Sopot Wyścigi

Przystanek usytuowany na krawędzi miasta Sopot przy torach wyścigów konnych. Dojście na peron schodami    z wiaduktu drogowego w ciągu ul. Jana z Kolna oraz windą.

Powierzchnia peronu wynosi ponad 1722 m2. Na peronie są urządzenia SKM: kamery 9 szt. SKM, panele SIP 2kpl, system rozgłoszeniowy, zegar 1 szt. dwustronny, słupki SOS-info, switch szkieletowy.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 55,15/33 obręb Sopot, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2010 roku. Na peronie wykonano m.in. nową nawierzchnię        i ustawiono wiatę oraz zainstalowano windę, zamontowano również system monitoringu i system informacji pasażerskiej. Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

    - Stacja Sopot

Stacja położona jest w środku miasta. Na stacji zlokalizowane są dwa perony: nr. 1 wyspowy, wysoki przy torach 501 i 502 dla ruchu SKM, nr 2 wyspowy, średni przy torach 1 i 2 dla ruchu dalekobieżnego. Perony 1 i 2 przykryte są wiatami. Dojście na perony poprzez dwa przejścia dla pieszych wyposażone w windy: od strony Gdyni pod torem nr 501 i pod torami 501, 502, 1 i 2 od strony Gdańska.

Powierzchnia peronu wynosi ok.1950 m2. Na peronie są kamery SKM (11 szt.), panele SIP 4kpl, system rozgłoszeniowy, zegar 2 szt. dwustronny, słupki info-SOS, switch szkieletowy.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 74/24 obręb Sopot, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2010 roku. W trakcie prac dotyczących przebudowy peronu zachowano jego historyczną formę. W przejściu pod torami zamontowano windy. Na peronie wykonano m.in. nową nawierzchnię i ustawiono drewnianą wiatę, zamontowano również system monitoringu i system informacji pasażerskiej. Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

Stary budynek dworca został wyburzony, w jego miejsce powstaje centrum handlowe z wydzieloną strefą dworcową, zawierając w sobie elementy dworca.

    - Przystanek Sopot Kamienny Potok

Przystanek usytuowany na krawędzi miasta Sopot w pobliżu osiedla Brodwino. Przy przystanku znajduje się pętla autobusu obsługującego to osiedle.

Dojście na peron przejściem pod torami 1, 2, 501 i 502. Na peronie znajduje się wiata dla podróżnych.

Powierzchnia peronu wynosi ponad 2050 m2. Na peronie są zegar 1 szt. i głośniki SKM. Kamery 5 szt. – monitoring Miasta Sopot.

Peron zlokalizowany jest na działkach nr 15/1, 35/5 i 4/3 obręb Sopot, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp.    z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Zamawiający przewiduje w 2015 roku przeprowadzenie częściowej modernizacji obiektu.

W chwili obecnej na peronie planowane jest  jest zainstalowanie Systemu Informacji Pasażerskiej

(wyświetlacze, system rozgłoszeniowy, bez slupka INFO) poza przedmiotowym projektem. Słupek INFO należy przewidzieć do wykonania i integracji w ramach PFU. Konieczne będzie zintegrowanie powstającego systemu
z  systemem powstałym przy budowie Centrum.

    - Stacja Gdynia Orłowo

Stacja położona jest w środku starej dzielnicy mieszkaniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Klif. Na stacji zlokalizowane są dwa perony:

nr 1 wyspowy, wysoki przy torach 501 i 502 dla ruchu SKM,

nr 2 wyspowy, średni przy torach 1 i 2 dla ruchu dalekobieżnego.

Dojście na perony ze wspólnej przelotowej kładki od strony Gdyni, z platformą dzwigową, oraz dodatkowo na peron SKM przejściem dla pieszych pod torem nr 501. Na peronie 1 zlokalizowane są niewielkie wiaty dla podróżnych.

Powierzchnia peronu wynosi ponad 1695 m2. Peron jest wyposażony w głośniki  i switch szkieletowy SKM.

Peron zlokalizowany jest na działkach nr 652/131, 649/130 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM
w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

W chwili obecnej rozpoczęły się prace projektowe dotyczące modernizacji przystanku.

    - Przystanek Gdynia Redłowo

Przystanek zlokalizowany w pobliżu osiedla mieszkaniowego Płyta Redłowska, stadionu KS Bałtyk, osiedla Mały  Kack z ogródkami działkowymi.

Przy przystanku zlokalizowana jest pętla autobusów linii do dzielnicy Gdynia Karwiny i Gdynia Witomino.

Dojście na peron schodami z wiaduktu drogowego.

Powierzchnia peronu SKM wynosi ok. 1875 m2. Na peronie są głośniki SKM, kamery monitoringu krawędzi peronowych  (4 szt.), switch szkieletowy SKM, 1 szt jednostronny zegar. Na peronie znajduje się wiata połączona z kasą biletową i boksem handlowo- usługowym.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 204/12 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp.
z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

    - Przystanek Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Przystanek usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Gdyni i największego na Pomorzu Centrum Handlowego – Riviera. Dojście na peron przejściem dla pieszych pod torami wyposażonym 
w windę. Schody i część peronu są przykryte wiatą.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1856 m2. Na peronie są urządzenia SKM: kamery (8 szt.), panele SIP 2 kpl, system rozgłoszeniowy, zegar 2 szt., słupki info-SOS (2 szt.) switch szkieletowy.

Peron zlokalizowany jest na działkach nr 372/228, 17, 18, 1606/160, 452/158, 168 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2011 roku. Wykonano m.in. nową nawierzchnię, wiatę i windę, zamontowano system monitoringu i system informacji pasażerskiej. Roboty współfinansowane były ze środków unijnych.

    - Stacja Gdynia Główna

Stacja zlokalizowana na krawędzi zabudowy mieszkalno - handlowej i przemysłowej.

Przy stacji znajdują się przystanki autobusowe linii w kierunku Oksywia, Obłuża, Witomina, Chwarzna i Dąbrówki oraz dworzec PKS. Na stacji znajdują się dwa budynki dworcowe: główny i podmiejski połączone łącznikiem.

Dla ruchu SKM stacja posiada jeden peron wyspowy z wiatą. Dojście na peron poprzez dwa tunele z budynków dworcowych – jeden wyposażony w pochylnię, a drugi w windę.

Dla ruchu dalekobieżnego na stacji znajdują się perony nr 2, 3, 4 i 5.

Peron SKM jest zmodernizowany.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1881 m2. Na peronie SKM zamieszczone są następujące urządzenia: panele SIP 4 kpl (LED), głośniki, kamery 19 szt., switch szkieletowy oraz zegary.

Peron zlokalizowany jest na działkach nr 567/71, 1117/1, 54/1, 1105/2, 1106/2, 1110/49, 1108/4, 525/5 (ostatnia jest własnością Gminy i Miasta Gdyni) obręb Gdynia,  peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania – w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Peron jest po przebudowie, roboty zakończono w 2008 roku.Na przystanku SKM w Gdyni Głównej zlikwidowano schody i wykonano pochylnię (od strony przejścia podziemnego z dworca głównego). Wykonano nową nawierzchnię i wiatę, zamontowano system monitoringu i system informacji pasażerskiej.

    - Przystanek Gdynia Stocznia

Przystanek położony w pobliżu dawnej Stoczni Gdynia, Portu Gdynia z jednej strony a dzielnicą mieszkaniową       i szeregiem szkół średnich oraz Wyższej Szkoły Morskiej z drugiej strony. Dojście na peron z kładki. Na peronie znajdują się dwie wiaty.

Powierzchnia peronu wynosi 1650 m2. Na peronie znajdują 2 zegary dwustronne TK, głośniki TK.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 635/1 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

    - Przystanek Gdynia Grabówek

Przystanek usytuowany pomiędzy dzielnicą mieszkaniową a dzielnicą przemysłową i towarową stacją Gdynia  Port. Dojście na peron schodami z przelotowego przejścia pod torami poprzez budynek poczekalni. Przy wyjściu  na  peron  zlokalizowany  jest  budynek z poczekalnią. Na peronie znajduje się wiata. Powierzchnia peronu SKM peronu – 1275 m2, zegary 1 szt. dwustronne i głośniki TK, switch szkieletowy SKM. Peron objęty jest monitoringiem miejskim.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 400/28, 20obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp.       z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

    - Przystanek Gdynia Leszczynki

Przystanek usytuowany pomiędzy dzielnicą mieszkaniową, a przemysłową i stacją Gdynia Postojowa. Dojście na peron z przelotowego przejścia pod torami w tym od strony stacji Gdynia Postojowa tylko dla osób uprawnionych do wstępu na tą stację. Część peronu jest przykryta wiatą.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1815 m2. Na peronie są zegar 1 szt. dwustronny, głośniki TK,

Peron zlokalizowany jest na działkach nr 271/28, 289/36, 29, 273/28, 291/38, 186/33, 187/33, 287/33, 285/33, 283/33, 281/33 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

    - Stacja Gdynia Chylonia

Stacja położona jest w środku dzielnicy mieszkaniowej. Na placu przeddworcowym znajduje się węzeł   integracyjny autobusów obsługujących dzielnice mieszkaniowe Demptowo  i  Pustki  Cisowskie  oraz przystanek trolejbusu  i postój Taxi.  Od stacji blisko jest do pętli autobusowej linii obsługującej Obłuże i Rewę.

Na stacji zlokalizowane są 3 perony:

- nr 1 wyspowy, wysoki, przy torach 501, 502 dla ruchu SKM

- nr 2 wyspowy, wysoki, przy torach 2, 4 dla pociągów dalekobieżnych

- nr 3 zewnętrzny,niski, przy torze 3 dla pociągów dalekobieżnych

Na peronie 1 znajdują się dwie wiaty dla podróżnych. Dojście na perony poprzez przelotowe przejście pod torami. W pobliżu peronów znajduje się budynek dworcowy z kasą oraz WC.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 1673 m2. Na peronie są zegary 2 szt.jednostronne, głośniki SKM 
i switch szkieletowy SKM (przy nastawni).

Peron SKM zlokalizowany jest na działkach nr 1001/8, 2493/1, 2495/1 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Przystanek zaplanowany jest do gruntownej modernizacji. W chwili obecnej wykonany został projekt budowlany dla modernizacji peronu SKM wraz z przylegającymi torami, pozyskano pozwolenie na budowę.

    - Przystanek Gdynia Cisowa

Przystanek położony jest na krawędzi dzielnicy mieszkaniowej. Intensywna zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest z lewej strony linii. Wyjście na peron schodami z przelotowego przejścia dla pieszych pod torami. Przy wyjściu od strony miasta na plac znajduje się pętla trolejbusów z kierunku Gdyni. Na peronie znajduje się wiata. Powierzchnia peronu SKM wynosi 1450 m2. Na peronie są zegary 2 szt. dwustronne, głośniki TK.

Do peronu doprowadzona jest sieć teletechniczna (wraz z szafą), natomiast kanalizacji teletechniczna na peronie jest obecnie rozbudowywana.

Peron zlokalizowany jest na działce nr 16, 824/17 obręb Gdynia, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

W chwili obecnej trwają roboty budowlane na przystanku, polegające na budowie wybudowaniu dżwigów osobowych z przejścia podziemnego na peron i na teren przy węźle komunikacyjnym (u.Chylońska).

    - Przystanek Rumia Janowo

Przystanek usytuowany w pobliżu osiedla Janowo w Rumi. Obustronne dojście na peron z kładki dla pieszych poprowadzone nad torami. Na peronie znajdują się dwie niewielkie wiaty dla podróżnych.

Powierzchnia peronu SKM wynosi 860 m2. Na peronie są zegary 2szt., głośniki SKM

Peron zlokalizowany jest na działce nr 1/6 obręb Rumia 20, peron stanowi własność PKP S.A, działka – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Przystanek zaplanowany jest do gruntownej modernizacji. Przystanek zaplanowany jest do gruntownej modernizacji. W chwili obecnej wykonany został projekt budowlany dla modernizacji peronu SKM wraz
z przesunięciem przyległych torów, pozyskano pozwolenie na budowę.

    - Dworzec Podmiejski SKM na stacji Gdynia Główna

Dworzec SKM zlokalizowany jest w obrębie stacji Gdynia Główna od strony ul. 10 Lutego.

Budynek Dworca Podmiejskiego SKM Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1 w Gdyni, wybudowany został w roku 1959, w cztery lata po wybudowaniu zasadniczej bryły Dworca PKP. Stanowi przykład  architektury socrealizmu. Zespół dworca kolejowego, w skład, którego wchodzą: dworzec główny, dworzec podmiejski, kolumnowy pasaż komunikacyjny łączący dworce główny i podmiejski wraz z terenem, na którym zlokalizowane są ww. zabytki został wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1834 (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.08.2008).

Budynek Dworca Podmiejskiego zlokalizowany jest na działkach nr 1105/2, 1114/53, 1121/52,  nr mapy 53 Gdynia, budynek stanowi własność PKP S.A., działki - własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste PKP S.A., całość oddana do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania - w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r.

Budynek Dworca Podmiejskiego – jest to budynek częściowo podpiwniczony, średniowysoki (wysokość ok. 14 m), murowany (ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej, obustronnie otynkowane), stropy Akermana z gipsową podsufitką, stropodach żelbetowy monolityczny, wentylowany, ocieplony supremą, kryty papą, pow. zabudowy około 750 m2, pow. użytkowa części nadziemnej około 1380 m2. Budynek posiada 2 kondygnacje (wraz z trzecią tzw. „techniczną”) nadziemne i jedną podziemną, tworzy strefy pożarowe (ok. 1208 m2). Podział na strefy pożarowe nastąpił w czasie przeprowadzonych prac remontowo modernizacyjnych i adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby budowy DCS oraz Komendy SOK SKM, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowych. Podstawowa część Budynku Dworca SKM połączona jest żelbetowym zadaszeniem pasażu handlowego z budynkiem Dworca PKP. W przestrzeni tej zlokalizowany został kontener z agregatem prądotwórczym (dla bezpieczeństwa oddzielony od strony budynku dworca ścianą oddzielenia pożarowego).

Teren kolejowy jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Gdynia przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru – uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXIV/506/12 z dnia 31.10.2012r. Obecne pomieszczenia SOK zlokalizowane na piętrze budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej pełnią rolę nadzorującą i sterującą istniejącymi urządzeniami monitoringu. System wyposażony jest w serwer zarządzający i rejestrujący zdarzenia dla kamer zlokalizowanych w Gdyni Głównej i Gdyni Redłowie. Ponadto znajduje się tam stanowisko dozoru wyposażone w 8 monitorów 42” oraz stację roboczą z klawiaturami i manipulatorami drążkowymi wraz z monitorem.

Do serwerowni doprowadzone jest przyłącze światłowodowe magistrali PKP SKM oraz operatora TASK dla systemu MAYDAY superkomputerowej platformy kontekstowej analizy niebezpiecznych zdarzeń. (przyłącze te też może być wykorzystane do zapewnienia redundantnego przyłącza magistrali światłowodowej PKP SKM ).

Schemat poglądowy pomieszczeń stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opz.

Obok pomieszczenia SOK, w tzw. „Rotundzie”, znajduje się pomieszczenie przeznaczone do adaptacji, które łącznie z istniejącymi pomieszczeniami SOK i stanowiskiem wygłaszania komunikatów megafonowych stanowić będzie nowe Centrum Monitoringu.

Dworzec Podmiejski w Gdyni wpisany jest na listę zabytków, a jego przebudowa wymagać będzie nadzoru konserwatora zabytków.

Powstała dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę części pomieszczeń usytuowanych na poziomie parteru budynku w skrzydle wschodnim obok kas biletowych na potrzeby Obsługi Posprzedażowej oraz jednego z pomieszczeń w piwnicy na potrzeby utworzenia archiwum. Pozyskano pozwolenie na budowę.

- Słabe punkty stanu obecnego.

- brak zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu SOK, uniemożliwiający dozór urządzeń monitoringu podczas awarii zasilania,

- pojedyncza magistrala światłowodowa oraz brak redundantnego przyłącza do niezależnego operatora telekomunikacyjnego – brak odporności na przerwanie światłowodu (w chwili obecnej nad światłowodem poprowadzony jest przewód miedziany – lokalizacyjny, chroniąc poniekąd przerwanie śwaitłowodu),

- ograniczona powierzchnia pomieszczenia stanowiska dozoru nie pozwalająca na zwiększenie ilości monitorów prezentujących obraz,

- niespójność architektoniczna podsystemów – z uwagi na stopniowe budowanie systemu oraz jednoczesne zmiany technologiczne wprowadzane przez producenta urządzeń monitoringu doprowadziły do niespójności starych rejestratorów analogowych (obecnie 2 perony – Gdańsk Zaspa
 Gdańsk Oliwa) z nowymi elementami systemu (serwer nadzorujący); brak jest możliwości przekazywania obrazu w jednolitym systemie zainteresowanym użytkownikom wewnętrznym                  i zewnętrznym,

- wyposażona w urządzenia monitoringu ogólnego oraz informacji pasażerskiej jest tylko część przystanków linii 250,

- brak jest dedykowanych kamer „obserwujących” krawędzie peronów zarówno w czasie wjazdu i wyjazdu jednostek jak i automatycznie wykrywających sytuacje „wtargnięcia” na tory (tzw. monitoring krawędzi peronu), tylko na jednym peronie zainstalowane są kamery obserwacji krawędzi.

- w chwili obecnej brak identyfikacji pojazdów szynowych poruszających się po linii 250, co utrudnia rzetelną prezentację informacji o rozkładzie jazdy (identyfikacja pociągów własnych i obcych), PKP SKM w Trójmieście pracuje w chwili obecnej nad wdrożeniem powyższego systemu.

- brak drugiego redundantnego Centrum ZSIP (w Gdańsku Głównym) zarządzającego systemem informacji pasażerskiej – ZSIP – zapewniającego „obszarowe” sterowanie urządzeniami - obecnie wszystkie urządzenia systemu informacji pasażerskiej, z całego obszaru między Gdańskiem Śródmieściem a Rumią podłączone są do Centrum Gdynia Główna,

- część urządzeń nie jest własnością SKM i nie jest zarządzana przez SKM.

  - Planowany zakres inwestycji

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym należy dokonać wstępnych i projektowych założeń zabudowy, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji i użytkowania elementów infrastruktury w ramach niniejszego zamówienia w tym:

- budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z tunelem, wejściem na peron, układem torowym
i otoczeniem budynku; peronu pod kątem dostosowania dla osób z ograniczoną możliwością poruszania,

- zaprojektowanie systemów na przewidzianych do modernizacji i/lub przebudowy peronów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo wraz z koniecznością integracji nowo projektowanych rozwiązań z istniejącymi systemami dla Centrum Monitoringu.

Na obiektach powinny być zaprojektowane urządzenia wraz z oprogramowaniem, które wchodzą w skład następujących systemów:

- System Informacji Pasażerskiej,

          - Informacja dynamiczna:

- panele SIP jedno stronne i dwustronne, prezentujące informacje o odjazdach pociągów
i ewentualnych opóźnieniach. Tablice peronowe powinny być tak zainstalowane, aby pozwalały na odczyt informacji każdemu pasażerowi wchodzącemu na peron. Tablice muszą zapewniać dobrą widzialność wyświetlanych informacji w każdych warunkach oświetleniowych,

- słupki SOS-info – umożliwiające uzyskanie błyskawicznego kontaktu ze służbami bezpieczeństwa i punktem informacji pasażera (współpracujące z systemem monitoringu ogólnego),

- zegary odbierające sygnał nadajnika wzorcowych sygnałów czasu,

- systemu nagłośnienia umożliwiający głosowe zapowiedzi  przez megafonistę znajdującego się w Nastawni Gdyni Głównej i megafonistę Nastawni Gdańsk Główny (peron 4) wraz
z możliwością obsługi całej linii 250 – niezależnie od kierunku jazdy. System zakładać ma możliwość automatycznych zapowiedzi na każdym przystanku SKM o wjeżdżającym pociągu.

          - Informacja statyczna:

- informacja pasażerska (tablice informacyjne, piktogramy, tablice świetlne z logo SKM).

- System monitoringu ogólnego i krawędzi peronowych.

W ramach całego systemu powinny być zaprojektowane kompatybilne oraz zintegrowane przez System Zarządzania Bezpieczeństwem następujące urządzenia:

- zarządzające; zamontowane w „Centrum” na st. Gdynia Główna (sterowanie i nadzór),

- sterujące systemami peronowymi, oraz rejestrującymi (w tym realizujące łączność teleinformatyczną); zainstalowane w szafach SRK lub teletechnicznych,

- wykonawcze; zamontowane w rejonie peronu, w tunelach i windach (panele SIP-PI, kolumny, kamery, głośniki, zegary).

Należy wskazać na możliwość instalacji następujących nowych urządzeń teletechnicznych (zewnętrznych):

- panele SIP-PI informacyjne, peronowe, dwustronne, z oprogramowaniem systemowym,
w tunelach i dojściach na perony panele jednostronne,

- kolumny alarmowo-informacyjne (na peronie i w każdym przejściu pod torami),

- zegary okrągłe elektryczne dwustronne ok. 600mm, z oświetleniem,

- głośniki zewnętrzne gwarantujące odpowiedni, równomiernie rozłożony poziom nagłośnienia, zrozumienie nadawanej informacji także przy niesprzyjających warunkach otoczenia (instalacja pod wiatą lub na słupie oświetleniowym)

- kamery obrotowe na peronach: szybkoobrotowe dzień-noc, z zoomem optycznym i funkcją automatycznego śledzenia obrazu, zasilane 230 V, w obudowie zewnętrznej,

- kamery stacjonarne: kolorowe, kopułkowe dzień-noc, z obiektywem o zmiennej ogniskowej,

- kamery stacjonarne w windach - kolorowe, kopułkowe,

- lokalne rejestratory obrazu w szafach teletechnicznych,

W przypadku braku miejsca w kontenerach SRK, należy wskazać na dodatkową szafę teletechniczną
z klimatyzatorem, w której będą zainstalowane urządzenia telekomunikacyjne. Szafa ta musi być posadowiona na fundamencie, wewnątrz odizolowana izolatorami (oddzielającymi konstrukcję wewnętrzną od obudowy) jak również należy ją uszynić (np. transformator separujący, zwiernik tyrystorowy dla potrzeb urządzeń teletechnicznych itp.).

Do każdej kamery stałej i obrotowej zainstalowanej na wiacie, windzie czy słupie oświetleniowym należy doprowadzić przewód zasilania, wizji i sterowania z szafy teletechnicznej.

Do każdego panelu dwustronnego tablicy peronowej informacji wizualnej SIP-PI ułożyć kabel sterujący oraz kabel zasilający  z  szafy teletechnicznej.

Słupki info-SOS włączyć w system kablami sterowniczymi i zasilającymi z szafy teletechnicznej.

Do każdego zegara na peronie doprowadzić zasilanie 230 V z oświetlenia zmierzchowego (lampa oświetlająca peron) natomiast sterowanie poprowadzić z szafy teletechnicznej.

Instalacje w tunelach powinny być zaprojektowane w rurkach osłonowych, na peronach pod wiatami w korytkach kablowych z pokrywą, przyłącza ziemne rurami RHDP, dwudzielnymi lub PVC w sposób nie burzący estetyki obiektu.

Połączenia urządzeń końcowych, które wykorzystują do łączności standard Ethernet (przewody miedziane), usytuowane w odległości większej niż 90 m od szafy teletechnicznej (długość przewodu), powinny być wykonane w technologii światłowodowej wraz z dodatkowymi przełącznikami (switch) lub z zastosowaniem modemów DSL w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie prędkości transmisji (lokalizacja punktów dystrybucyjnych).

- „Centrum”

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym należy wskazać na konieczność zaprojektowania pomieszczenia Centrum monitoringu, oraz pomieszczeń megafonisty i innych pomieszczeń związanych z obsługą Centrum (serwerowni, pomieszczenia dyżurnego SOK, pomieszczeń socjalnych, sanitarnych).

Dostosowanie adaptowanych pomieszczeń obiektu i dróg ewakuacyjnych komunikacji ogólnej do minimalnych wymagań, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 z 18 września 2015 r. ze zmianami), a także zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

W pomieszczeniu Centrum powinny być zainstalowane następujące elementy niezbędne do funkcjonowania nowego centrum monitoringu w Gdyni Głównej w części dotyczącej teleinformatyki.

- zasilanie gwarantowane do serwerowni monitoringu oraz do pomieszczenia dozorowania,

- agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość działania systemu na wypadek awarii zasilania elektrycznego,

- wydzielone pomieszczenie teletechniczne przy pomieszczeniu podglądu monitoringu, w którym znajdować się będą wszystkie komputery i urządzenia sieciowe służące do prezentacji obrazu na ekranach monitorów. Zapewni to ograniczenie hałasu emitowanego przez sprzęt teleinformatyczny.
W pomieszczeniu tym powinna być usytuowana szafa/stojak rack, w której powinna znajdować się przełącznica światłowodowa od łącznika światłowodowego łączącego serwerownię monitoringu
z pomieszczeniem teletechnicznym. Szafa/stojak wraz z urządzeniami wymaga uziemienia,

- bezpośrednio na stanowiskach pracy pulpity sterujące oraz jeden komputer osobisty służący do celów ogólnoużytkowych. W pomieszczeniu należy wykonać podłogę technologiczną tak, aby istniała możliwość swobodnego prowadzenia instalacji teletechnicznych,

- instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach,

- instalacja systemu samoczynnych gazowych urządzeń gaśniczych na środek czysty 
i bezpieczny dla delikatnej elektroniki, mechaniki precyzyjnej oraz ludzi - ochrona ppoż. (samoczynne urządzenie gaśnicze ) dotyczy serwerowi oraz pomieszczeń technicznych ,

- należy przewidzieć wydzielenie pomieszczeń Centrum w budynku Dworca Podmiejskiego jako odrębnej strefy pożarowej.

- uwzględnienie w systemie alarmowym Dworca Podmiejskiego czujek ruchu informujących o wejściu do pomieszczenia serwerowni i teletechnicznego - wraz z manipulatorami do włączenia/wyłączenia stanu czuwania,

- W ramach dokumentacji wykonawczej powinien znaleźć się projekt aranżacji wnętrz wraz ze szczegółowym określeniem umeblowania

- Pomieszczenia „Centrum” zaadaptowane będą do całodobowej pracy minimum 2 + 1 osób w zmianie
z możliwością pracy na zmianie kolejnych 2 osób i możliwością nieprzerwanej pracy w razie zagrożeń występujących w przestrzeniach ogólnodostępnych (wydzielenie strefy pożarowej).

Dla zapewnienia ciągłości działania systemu monitoringu na okoliczność uszkodzenia magistrali światłowodowej SKM niezbędne będzie rozważenie zaprojektowania zabezpieczenia w łącza światłowodowe lub transmisję innego operatora sieci znajdującego się w pobliżu sieci światłowodowej SKM, po uprzednim uzyskaniu zgód od gestorów sieci w imieniu Zamawiającego.

Należy uwzględnić, że Dworzec Podmiejski w Gdyni wpisany jest na listę zabytków, a jego przebudowa zarówno z zewnątrz  jak i wewnątrz będzie musiała być prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków i zgodnie
z wytycznymi konserwatorskimi.

Przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się oraz modernizacja  budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna obejmować będzie, m.in.:

- częściową wymianę nawierzchni peronu w celu dostosowania jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się,

- naprawę stropodachów,

- wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia dachu i tarasów,

- naprawę i renowację ścian i sufitów,

- renowację drewnianych elementów wykończenia wnętrza holu dla podróżnych,

- renowację kamiennej posadzki holu,

- dostosowanie istniejących okienek kasowych do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się,

- montaż szklanych drzwi automatycznych pomiędzy holem a wejściem na peron SKM,

- montaż kurtyn cieplnych,

- modernizację ogólnodostępnych toalet,

- renowację/wymianę drzwi wejściowych do budynku dworca wraz z montażem urządzeń wspomagających

- otwieranie drzwi oraz montaż kurtyny powietrznej,

- naprawę uszkodzonych tynków zewnętrznych, gzymsów, attyki tarasu,

- ukrycie w elewacji zewnętrznej istniejących kabli lub przeniesienie ich od wnętrza budynku,

- wymiana obróbek blacharskich,

- przełożenie istniejących urządzeń klimatyzacyjnych na dach budynku,

- naprawę/wymianę uszkodzonych płyt kamiennych w strefie wejścia do budynku Dworca Podmiejskiego,

- wymianę nawierzchni na placu przed Dworcem,

- montaż elementów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci),

- montaż elementów systemu informacji pasażerskiej ,

- motaż tzw. antyptaków na zewnątrz budynku,

- termomodernizacja budynku, dostosowanie elewacji na wzór zmodernizowanego Budynku Dworca,

- wymiana pionów oraz przyłączy wod.-kan.

- wykonanie zasilenia budynku z jednego przyłącza energetycznego,

- wykorzystanie istniejących lub wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych wyciągowych oraz nawiewnych w całym budynku, w tym w pomieszczeniach piwnicy;

- modernizacja tarasu zewnątrzengo (wymiana pokrycia, sustemu odwodnienia), w tym także wymiana ogrodzenia  przy torze 501 i modernizacja muru okalającego taras,

- likwidacja przybudówek do budynku, odkrycie podcieni

- oraz pozostałych prac wynikających z wytycznych konserwatora zabytków.

Należy wskazć na konieczność doprowadzenie zasilania 230V do szaf teletechnicznych (po uprzednim uzyskaniu wszystkich uzgodnień oraz zgód od gestorów sieci w imieniu Zamawiającego) co najmniej na następujących przystankach SKM:

- Gdańsk Stocznia,

- Gdańsk Zaspa,

- Gdańsk Przymorze – Uniwersytet (zaprojektować też nową szafę teletechniczną wraz z klimatyzatorem obok kontenera srk),

- Sopot Kamienny Potok – należy uzgodnić z wykonawcą inwestycji „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie przystosowania infrastruktury peronu SKM Sopot Kamienny Potok do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się",

- Gdynia Stocznia,

- Gdynia Grabówek (zaprojektować też nową szafę teletechniczną wewnętrzną wraz z klimatyzacją pomieszczenia gdzie będzie umieszczona szafa teletechniczna),

- Gdynia Leszczynki,

- Gdynia Chylonia,

- Gdynia Cisowa - należy uzgodnić z wykonawcą inwestycji „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na p.o. Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się”,

- Rumia Janowo,

Należy wskazać na konieczność przełączenia zasilania całego dworca do jednego przyłącza energetycznego (nie dotyczy przyłączy najemców powierzchni handlowo – usługowych, do ustalenia, czy ew. podliczniki). Obecnie funkcjonuje kilka przyłączy, zasilających części dworca.

Zakres opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego ma objąć co najmniej:

    - Utworzenie stanowiska monitoringu oświetlenia peronów i elektrycznego ogrzewania rozjazdów  - Centrum posiadać ma stanowisko zbierające sygnały ze zmodernizowanego systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia peronów. W przypadku sygnału awarii Centrum posiadać będzie możliwość przekazywania informacji o nieprawidłowości systemu do firmy odpowiadającej za utrzymanie instalacji.

    - Zaprojektowanie i rozbudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem (System Zarządzania Bezpieczeństwem), którego zadaniem będzie zarządzanie, zintegrowanie i optymalizowanie działań systemów: dozorowej telewizji przemysłowej, wykrywania i sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, zarządzanie 
i optymalizowanie działań wykrywania i sygnalizacji pożaru, informacji z systemów automatycznego gaszenia pożaru w pomieszczeniach budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej wraz ze zlokalizowanymi na linii 250  obiektami na przystankach osobowych/stacjach SKM.

    - Zaprojektowanie i montaż systemu samoczynnych gazowych urządzeń gaśniczych, na środek czysty 
i bezpieczny dla elektroniki, mechaniki precyzyjnej oraz ludzi w pomieszczeniach Centrum Monitoringu wraz
z jego serwerownią (system jednoczesnie monitoruje i nadzoruje, przekazuje niezbędne informacje dla użytkowników, a w razie zagrożenia wszczyna i realizuje procedurę automatycznego gaszenia, która w razie potrzeby może być wstrzymana w dowolnym momencie przez personel i rejestrowana jest w buforze zdarzeń
z przekazem do punktu nadzoru). System ma być zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru (PPOŻ), a ten
z projektowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

    - Zaprojektowanie i montaż systemu sygnalizacji pożaru obiektu.

    - Zaprojektowanie i montaż nowego systemu alarmowego Dworca Podmiejskiego zabezpieczającego m.in. przed włamaniem do pomieszczenia serwerowni wraz z manipulatorami do włączenia/wyłączenia stanu czuwania. System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Zaprojektowanie i rozbudowa systemów alarmowych zabezpieczających pomieszczenia oraz szafy teletechniczne SKM. Instalacja dodatkowej aplikacji umożliwiać ma wizualizację obiektów i stanu poszczególnych stref, obwodów alarmowych z poziomu jednego programu. Dodatkowo, rozbudowa systemu obejmować ma instalację central alarmowych we wszystkich szafach teletechnicznych dla możliwości wskazania (przez system) jednoznacznego miejsca wzbudzenia alarmu z uwzględnieniem czujki dymu. System ma być zintegrowany
z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Zaprojektowanie i rozbudowa systemu monitoringu pomieszczeń i szaf teletechnicznych, który diagnozować będzie min. temperaturę, pracę klimatyzatora, napięcie UPS oraz pracę urządzeń. Centrum nadzorować będzie poprawną pracę urządzeń – informacje systemu diagnostycznego o stanie działających urządzeń będą przekazywane do Centrum. System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Zaprojektowanie i rozbudowa systemu nagłośnienia, który obsługiwany będzie przez megafonistę znajdującego się w Nastawni Gdyni Głównej i megafonistę Nastawni Gdańsk Główny (peron 4) wraz
z możliwością obsługi całej linii 250 – niezależnie od kierunku jazdy. System ma realizować również automatyczne zapowiedzi w języku polskim i języku angielskim na każdym przystanku linii nr 250
o wjeżdżającym pociągu.

- Zaprojektowanie i rozbudowa systemu monitoringu krawędzi peronowych na linii nr 250 (analiza obszaru
w zakresie przekroczenia linii krawędzi peronowej). System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Montaż w pomieszczeniach, w czytelnym i jednoznacznym dla pracowników nadzoru układzie - monitorów z obrazem z kamer krawędziowych, a udostępnionych dla dyżurnego ruchu – w nastawni „GG – SKM” Gdynia Gł., nastawni „G – SKM” Gdańsk Gł., nastawni „GCA – SKM” Gdynia Cisowa Postojowa, oraz u dyspozytora liniowego bud. C-3 Gdynia Cisowa Postojowa. System ma być zintegrowany z System Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Modernizację i rozbudowę sytemu monitoringu ogólnego ( w przypadku p.o. Gdańsk Śródmieście, peron 3 Gdańsk Główny, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Żabianka-AWFiS, Sopot, Sopot Wyścigi, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana - te stacje i przystanki mają być zintegrowane z projektowanymi systemami,ale nie zakłada się zmiany urządzeń. Modernizacje tych przystanków i stacji odbyły się
z wykorzystaniem środków unijnych, zatem konieczne jest utrzymanie tzw. Trwałości Projektu. Dotyczy to także pozostałych systemów). System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem. Kamery monitorujące mają obejmować swoim zasięgiem w szczególności: perony, przejścia dla pieszych pod torami wraz ze schodami, schody wejściowe na wiadukty i kładki, windy, słupki info-SOS, automaty biletowe w obszarze linii nr 250 oraz budynek Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej (zewn. i wewn.). System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Zaprojektowanie i montaż elementów statycznej informacji pasażerskiej (tablice informacyjne, piktogramy) – montaż tablic i piktogramów objąć ma halę kas i przejście na peron na Dworcu Podmiejskim w Gdyni; montaż podświetlanych informacji o lokalizacji wejścia na peron SKM lub przejść prowadzących na perony – np. neon      z logo SKM tzw. totemów (wzór i forma oznaczenia wg uzgodnień z Zamawiającym) w obszarze linii nr 250.

- Zaprojektowanie i rozbudowa systemu informacji pasażerskiej, kompatybilnego, umożliwiającego pełną integrację z istniejącym systemem sterującym (montaż tablic LCD nie dotyczy peronów, na których urządzenia te są już zlokalizowane) w obszarze linii nr 250,

- Zaprojektowanie i rozbudowa systemu monitorowania pracy wind zlokalizowanych na linii 250 wraz 
z rozbudową systemu diagnostyki i zdalnego sterowania pracy wind. System ma być zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Zaprojektowanie i montaż systemu monitoringu na przejazdach i przejściu kolejowym.: na ul. Pucka, Piaskowa i Północna – z podglądem z kamer do Centrum Monitoringu oraz do dyżurnego ruchu 
w nastawni w Gdyni Głównej. System ma być zintegrowany z System Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Zaprojektowanie, modernizacja oraz przebudowa:

- pomieszczeń dla potrzeb Centrum  Monitoringu (adaptacja nieużytkowanego pomieszczenia tzw. “Rotundy” wraz z  modernizacją obecnych pomieszczeń monitoringu, serwerowni i Dyspozytury SOK na 1p. budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej), przy założeniu rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie dyspozytury SOK podczas prowadzonych prac;

- budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z tunelem wejścia na peron i otoczeniem budynku;

- układu torowego,

- peronu pod kątem dostosowania dla osób z ograniczoną możliwością poruszania,

- Zaprojektowanie systemów na przewidzianych do modernizacji i/lub przebudowy peronach zlokalizowanych na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo wraz z przewidzeniem integracji ich
z pozostałymi systemami w Centrum Monitoringu.

  - Aktualne uwarunkowania na linii kolejowej 250

W opracowaniu należy założyć, że realizacja prac odbywać się będzie przy jednoczesnym użytkowaniu obiektów (ruch pociągów, potoki podróżnych, praca dyspozytury SOK, megafonisty itd.)

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Nowe urządzenia

Należy wskazać na możliwość zaprojektowania urządzenia tak aby było współpracujące oraz zintegrowane
z urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu kolejowego, jeśli jest to wymagane przepisami, powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia. Należy wskazać na urządzenia nowej generacji, spełniające szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z gwarancją.

Do przesyłania danych do „Centrum” wykorzystana będzie istniejącą magistrala światłowodowa SKM.

    - Przebudowa urządzeń – szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Należy wskazac na możliwość zaprojektowania zabudowy kompletu nowych urządzeń na przystankach
w miejscach gdzie ich brak lub wyposażenie jest niepełne.

Konfiguracja systemu monitoringu i SIP (np. automatyczne zapowiedzi itp.)  powinna zapewnić podstawową funkcjonalność przekazywania obrazu i sterowania kamerami obrotowymi danego peronu do systemu oraz dodatkową konfigurację całego systemu monitoringu w zakresie wprowadzenia map/rzutów chronionych obiektów (perony, tunele, pomieszczenia) z naniesionymi kamerami, słupkami SOS, dźwigami osobowymi oraz innymi ważnymi obiektami – z możliwością zdefiniowania i wyświetlania awaryjnych procedur/instrukcji dla operatora.

Dodatkowo, w miejscach, gdzie zajdzie taka potrzeba, należy uwzględnić uzupełnienie/poprawienie oświetlenia na obiektach objętych monitoringiem ogólnym i monitoringiem krawędzi peronów.

- Opis wymagań Zamawiającego

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Urządzenia dla poszczególnych obiektów należy opisać tak, aby były  zgodnie z przepisami, z zachowaniem obowiązującej skrajni budowli.

Zabudowę urządzeń należy opisać w miarę możliwości z wykorzystaniem terenów (działek) kolejowych, którymi dysponuje (zarządza) Zamawiający.

Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach i za każdorazową zgodą Zamawiającego.

Do przebudowy urządzeń wewnętrznych w maksymalnym stopniu należy wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną.

Należy zapewnić zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 z 18 września 2015), wymagania budowlano techniczne warunkujące bezpieczeństwo zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), a w tym pożarowe.

  - Wymagania formalno - prawne

Opracowanie PFU powinno być zgodne z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.), Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r, poz 907 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013r. poz. 1129).

- Warunki ogólne

Należy wskazać na fakt, iż dokumentacja projektowa ma być zgodna z prawem budowlanym i z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ma być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, posiadających wymagane uprawnienia i spełniających wymagania określone w Instrukcji Dla Wykonawców i Umowie. Wszystkie zastosowane urządzenia przeciwpożarowe mają być ujęte w oddzielnym opracowaniu projektu wykonawczego, a ich rozwiązania szczegółowe uzgodnione bez uwag przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W skład dokumentacji wchodzą:

- mapa do celów projektowych zarejestrowana w Ośrodku Geodezji PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku,

- koncepcja architektoniczna z zagospodarowaniem przestrzennym; wszystkich obiektów objętych opracowaniem,

- zestawienie oznaczeń i informacji na peronie, spełniających zasady „Accessible design” (Projektowania dla wszystkich) oraz zgodnych z katalogiem oznakowań pionowych obowiązującym w SKM,

- projekt budowlany wielobranżowy (zawierający inwentaryzację stanu istniejącego i w miarę konieczności inne niezbędne opracowania jak np. orzeczenie techniczne o możliwości wykonania przebudowy) wraz z projektem zagospodarowania terenu  (obejmującym również przestrzeń przed Dworcem – małą rchitekturę i zieleń)

- pozwolenie na budowę,

- szczegółowy projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z projektem aranżacji wnętrz,

- szczegółowy przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Należy wskazać na etapową realizację prac na poszczególnych peronach jeszcze przed zakończeniem prac modernizacji pomieszczenia Centrum. Prace wyprzedzające nie wymagające pozwolenia na budowę należy zawrzeć w oddzielnej części opracowania, w podziale na poszczególne lokalizacje/perony.

Wszystkie projekty i dokumenty powinny być wykonane w języku polskim. Dopuszcza się możliwość wykonania dokumentów technicznych w wersjach dwujęzycznych, przy czym w przypadku nieporozumień obowiązująca będzie wersja w języku polskim.

Projekty powinny zostać wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych.

Należy przewidzieć wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających poprawne i kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Komendę Straży Ochrony Kolei SKM zgodnie z „Regulaminem określającym zasady wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.”

W przypadku konieczności wstępu na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w Gdańsku po złożeniu właściwego wniosku w Komendzie Straży Ochrony Kolei SKM zgodnie z „Zasadami wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Polskie Linie Kolejowe Id-21” oraz Wytycznymi Ibh-101. Zezwolenia wydawane są odpłatnie na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo, należy wskazać, że przesył transmisji po kablu światłowodowym pomiędzy peronami oraz serwerami SKM i Centrum ma przydzieloną numerację włókien światłowodowych dla poszczególnych systemów. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy informacje, na których włóknach światłowodowych i w jakiej konfiguracji ma zaprojektować dany system (SIP oraz monitoring).

# Sugerowany zakres prac projektowych

Sugerowany zakres prac projektowych:

      - przygotowanie harmonogramu prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych               z rozbiciem na poszczególne obiekty objęte projektem, oraz z zaznaczeniem pozyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień itp.

      - przygotowanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury,

      - wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie niezbędnym dla wykonania prac projektowych,

      - opracowanie przez Wykonawcę wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej    i wystąpienie o nią w imieniu Zamawiającego,

      - uzyskanie warunków o podłączeniu różnych mediów jeśli zajdzie taka potrzeba,

      - uzyskanie kompletu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji,

      - wykonanie mapy do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji,

      - opracowanie szczegółowej koncepcji wyposażenia peronów, pomieszczeń „Centrum” 
i obiektów technicznych oraz adaptacji pomieszczenia „Rotundy” dla potrzeb całodobowej obsługi systemu informacji wizualnej i monitoringu oraz nastawni Gdańsk G-SKM
i pomieszczenia dyspozytora liniowego,

      - uzgodnienie opracowanej koncepcji z Zamawiającym i innymi zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi - według potrzeb,

      - dokonanie koniecznych uzgodnień w odpowiednich branżach – gestorów sieci występujących w zakresie niniejszej inwestycji oraz innych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

      - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w oparciu o uzgodnioną koncepcję  wraz
z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi prawem budowlanym i przepisami szczególnymi,

      - pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego,

      - opracowanie zasad dotyczących:

- gwarancji, w tym zaplanowanie elementów zapasowych dla projektowanych urządzeń bezpieczeństwa, które skrócą czas usuwania ewentualnych usterek do czasu ich zwrotu
z procedury gwarancyjnej.

- serwisu

- części zapasowych

- kontroli jakości robót

- Przedstawiania kart materiałowych zaproponowanych rozwiązań wraz ze sposobem ich zatwierdzania oraz sposobu oceny rozwiazań niestandardowych

- opracowanie Scenariuszy Operacyjnych – opis możliwych do przewidzenia sytuacji ruchowych związanych m.in. z bezpieczeństwem obiektu, z uwzględnieniem personelu Zamawiającego oraz innych uczestników zaangażowanych w konkretne sytuacje ruchowe,

      - przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej oraz diagnostycznej urządzeń,

# Proponowane wymagania dotyczące właściwości systemu i urządzeń

Dopuszcza się zmianę wymagań, którą należy wcześniej uzgodnić wraz z Zamawiającym.

Kamery

PFU powinno zawierać informacje dotyczące: urządzeń zestawu telewizji użytkowej, ponadto powinny być chronione przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Czułość urządzeń zestawu telewizji użytkowej powinna być przystosowana do różnych warunków oświetlenia panujących na peronach użytkowanych przez Zamawiającego.

System telewizji użytkowej powinien realizować założone zadania z wykorzystaniem istniejącego oświetlenia na peronach. W uzasadnionych przypadkach należy przewidzieć wymianę opraw oświetleniowych na oprawy
o większej mocy lub na źródła światła zapewniające pożądane widmo promieniowania.

Należy stosować kamery IP cyfrowe kolorowe dwutrybowe (przy niedostatecznym oświetleniu przełączające się na tryb monochromatyczny), o dobrej rozdzielczości pionowej, z automatyczną przesłoną i optyką o stałej ogniskowej,

Sprzęt przewidziany do zamontowania na peronach powinien być możliwie odporny na akty wandalizmu i próby kradzieży. W przypadku konieczności umieszczenia kamery w miejscu pozbawionym dodatkowego nadzoru konieczne jest zapewnienie jej specjalnie wzmocnionej obudowy, a także umieszczenie takiego zestawu
w miejscu możliwie niedostępnym. Ponadto każda z kamer powinna być „widziana” przez inną kamerę na danym peronie.

Konstrukcja kamer oraz ich ustawienie powinny zapewnić minimalizację efektów smużenia oraz olśnienia.

Liczba i rozmieszczenie kamer powinna zapewniać realizację celu zabudowy TVu na peronie, tj. monitorować cały obszar, a w szczególności urządzenia takie jak: słupek Info/SOS, automat biletowy, windy i krawędzie peronowe -  powinna gwarantować pełną kontrolę nad wymienionymi elementami i wynikać z lokalizacji urządzeń oraz ukształtowania krawędzi peronowych.

Na etapie projektowania należy dokładnie sprecyzować rozmieszczenie kamer podstawowych i czasowych, parametry obrazu oraz sygnały dodatkowe jakie w systemie będą obsługiwane. Nie mozna dopuścić do przypadku gdy dany punkt nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, albo wyposażony jest w funkcje w ogóle nie potrzebne.

Kamera powinna spełniać wymagania mechaniczne i być wytrzymała według PN lub równoważnej normy na następujące narażenia:

- udary wielokrotne (próba Eb),

- wibracje sinusoidalne (próba Fc);

- wstrząsy (symulacja zderzeń przetokowych).

Kamery powinny posiadać wbudowany system inteligentnej analizy obrazu programowany nie zależnie dla co najmniej 8 prepozycji kamery. Właściwości kamer powinny być optymalne dla działalności Spółki.

Udoskonalona elastyczność systemu dzięki opcjom podwójnego zapisu w lokalizacji docelowej i na karcie, oraz podwójnego źródła zasilania 24 VAC).

Kamera kopułkowa

- Estetyczna, wandaloodporna obudowa,

- czułość w trybie kolorowym i monochromatycznym, oraz mechaniczny filtr podczerwieni.

- obsługa kart pamięci,

- inteligentna dynamiczna redukcja szumów z osobną regulacją czasową i przestrzenną

- kamera powinna posiadać również funkcję automatycznego uzupełnienia zapisu sieciowego z zapisu lokalnego w przypadku utraty i ponownego połączenia sieciowego,

- przesyłanie danych pochodzących ze zdarzeń alarmowych z użyciem protokołu z określeniem typu zdarzenia które wywołało alarm.

Monitory

Standardowa rozdzielczość monitora nie może być mniejsza niż 1280×1024 (SXGA), przekątna powinna być dostosowana do niemęczącego oglądania z odległości 3-7 krotnie większej niż wielkość przekątnej; zaleca się ekran panoramiczny, nie dopuszcza się stosowania monitorów o przekątnej mniejszej niż 26/28” (monitory lokalne – stanowiskowe – 3 monitory na jedno stanowisko) i mniejszej niż 42” (ściana wizyjna)

Należy zaprojektować wielkoformatową ścianę wizyjną na konstrukcji nośnej.

Wielkość ekranów na stanowisku powinna być dostosowana do warunków obserwacji. Ponadto musi istnieć możliwość jednoczesnej obserwacji kilku niezależnych obrazów na ekranie jednego monitora.

System powinien umożliwiać prezentację obrazu z kamer w różnych trybach: z jednej wybranej kamery oraz kilku kamer równocześnie lub sekwencyjnie.

W przypadku wyświetlania na jednym monitorze obrazów z kilku kamer obraz z każdej kamery powinien być
w sposób jednoznaczny skojarzony z lokalizacją, z której pochodzi (elektronicznie uzupełniony o nazwę identyfikującą punkt kamerowy).

Na etapie wykonawstwa Projektant przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania propozycję zaprojektowania centrum na wstępie realizacji projektu: dotyczy w szczególności ściany wizyjnej, stanowisk zarządzania
i obserwacji monitoringu, rejestracji obrazów, monitorów, stacji roboczych, typ i rodzaj urządzeń oraz przestrzeni przez Dworcem Podmiejskim w Gdyni.

Dla informacji: Zamawiający posiada już monitoring wizyjny, który ma zostać w pełni zintegrowany z nowo zaprojektowanym, w najwyższych dostępnych wersjach oprogramowania.

Nie dopuszcza się zalecania wyposażania systemów w monitory kineskopowe (CRT).

Rejestratory

Rejestrator powinien zapewnić zapis obrazu ze współpracujących kamer, przez co najmniej 30 dni.

Rejestrator powinien być urządzeniem wielokanałowym, o liczbie wejść wizyjnych dobranej do ilości kamer zainstalowanych zgodnie z zatwierdzonymi projektami i posiadać, co najmniej 10% rezerwy na podłączenie
w razie potrzeby dodatkowych kamer. Zapisywany obraz powinien być uzupełniony stemplem czasowym (1s.)
W celu eliminowania błędu stempla czasu zaleca się, aby data i czas rejestratora były synchronizowane
z czasem państwowym pozyskiwanym z serwera czasu przez sieć LAN z zapewnieniem automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy.

Dopuszcza się jedynie zapis cyfrowy realizowany na dyskach twardych w jednym z dostępnych 
i popularnych standardów efektywnej kompresji obrazu, np. MJPEG lub MPEG; zapewnić możliwość archiwizowania zapisów na zewnętrznych nośnikach, stosownie do aktualnego poziomu technologii (dyski zewnętrzne, płyty DVD, karty pamięci) z szybkościa zapisu nie odbiegającą od dzisiejszych standardów.

Switche szkieletowe

Urządzenie to musi cechować się następującymi parametrami: przemysłowy switch zarządzalny 
z funkcjonalnością warstwy II i III (pełna funkcjonalność routera), protokół konfiguracyjny ringu o maksymalnym czasie zestawienia do 20ms niezależnie od wielkości sieci (protokół FRNT lub kompatybilny), izolacja galwaniczna na wszystkich portach (zasilanie i porty komunikacyjne), zakres temperatur pracy -40°C - + 70°C (w tym możliwy rozruch przy całkowitym wychłodzeniu urządzenia), minimalna przepustowość portów Ethernet – 1 Gb, zapewniać łączność światłowodową.

Urządzenia i elementy służące do transmisji sygnałów wizyjnych

W zależności od warunków i potrzeb lokalnych musi istnieć możliwość zastosowania mediów transmisyjnych z poniższej grupy:

- światłowody jednomodowe i wzmacniacze: wejściowe, wyjściowe i pośrednie, lub Switche
i konwertery medialne (światłowody do transmisji lokalnej i przesyłowej),

- kable miejscowe typ STPż 4x2x0,5 - ekranowane (tylko dla transmisji lokalnej).

W przypadku konieczności transmisji wizji i fonii na dalsze odległości do systemu transmisyjnego mogą być stosowane urządzenia w standardzie Ethernet 100/1000 (miedziane lub światłowodowe).

W dniu 31.10.2011r  komisja powołana przez PKP SKM w Trójmieście dokonała odbioru technicznego końcowego, a zarazem w dniu 2012.02.06 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku wydał oświadczenie o zakończeniu budowy linii teletechnicznej relacji Gdańsk Gł. – Rumia Janowo na całej linii 250 PKP SKM.. Wybudowano Linię teletechniczną dla potrzeb SKM w oparciu o budowę kanalizację teletechniczną (1,2,3,4,- otworową wraz ze studniami teletechnicznymi SK 1, SK 2, SKR 2), budowę rurociągu kablowego wraz z kablem optotelekomunikacyjnym ( światłowodem) typu Z – XOTKtsd 60J, wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 25x4x0,8. Wszystkie perony wyposażono w szafy teletechniczne typu SZDs576 w.

1 43U x1254x709 ZPAS – NET, w których zainstalowano przełącznice światłowodowe panelowe 19” z gniazdami typu E – 2000 /APC, oraz dla kabla miedzianego łączówki typu LSA – PLUS, nieżelowane, rozłączne.

Powyższa inwestycja wchodziłą w część zadania „ Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście”. Inwestycji miała na celu zapotrzebowania na włókna światłowodowe  - magistralne dla wszystkich potrzebnych systemów obsługujących całą linię 250 SKM oraz porrzeby wewnętrzne w obiektach należących do PKP SKM
w Trójmieście.

# Wymagania ogólne:

- a) wymagania systemu/wyrobu

Urządzenia powinny umożliwiać etapowe oddawanie ich do eksploatacji.

Urządzenia muszą być zbudowane w sposób umożliwiający łatwą przebudowę związaną ze ew. przebudową peronów użytkowanych przez Zamawiającego.

Urządzenia powinny być przystosowane do pracy całodobowej i całorocznej w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno przy słabym jak i bardzo silnym oświetleniu. Kamery powinny być umieszczone
w odpowiedniej obudowie kroplo i pyłoszczelnej (zalecany stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż: IP-66) wyposażonej dodatkowo w ogrzewanie szyby. Urządzenia powinny charakteryzować się stabilną i prawidłową pracą w warunkach temperaturowych i klimatycznych Pomorza, na którym usytuowana jest Linia.

Sprzęt przewidziany do montażu na peronach powinien być skutecznie odporny na akty wandalizmu i próby kradzieży. W przypadku konieczności umieszczenia urządzenia w miejscu pozbawionym dodatkowego nadzoru konieczne jest zapewnienie mu specjalnie wzmocnionej obudowy, a także umieszczenie takiego zestawu
w miejscu możliwie niedostępnym.

Wykonawca uwzględni w projekcie niezbędną modernizację oświetlenia na energooszczędne wraz z zasilaniem, 
w lokalizacjach gdzie istniejące oświetlenie jest niewystarczające.

Wykonawca w kosztorysie inwestorskim powinien uwzględnić ewentualne koszty związane z uzyskaniem licencji dla systemów i urządzeń (licencję pozwalającą na obsługę kamer CCTV przy wykorzystaniu interfejsu komunikującego się z rejestratorami cyfrowymi).

b) wymagania środowiskowe

Urządzenia systemów zainstalowane na zewnątrz powinny być zdolne do pracy i spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne przy narażeniach:

- w zakresie temperatur otoczenia od –40°C do +70°C;

- na zimno (próba A);

- na suche gorąco (próba B);

- na wilgotne gorąco cykliczne (próba Db);

- szybkie zmiany temperatury (próba N);

- szron i rosę (próba Q);

- deszcz (próba R);

- pył (próba L),

- promieniowanie słoneczne.

Urządzenia muszą pracować poprawnie w następujących przedziałach temperatur:

        - dla urządzeń zewnętrznych: od –40°C do +70°C;

        - dla urządzeń umieszczonych w szafach i kontenerach bez ogrzewania: od - 10°C do +55°C,

Urządzenia systemu zainstalowane w pomieszczeniach, w których pracują ludzie (np. monitor, pulpit zdalnego sterowania, wzmacniacze, urządzenia rejestrujące) powinny spełniać wybrane wymagania techniczne i wszystkie wymagania funkcjonalne według przyjętych norm lub równoważnych, dla następujących narażeń:

- zimno (próba A);

- suche gorąco (próba B)

Urządzenia muszą pracować poprawnie przy wilgotności wzgl. 20- 90%.

- Powyższe wymagania nie dotyczą switcha szkieletowego, dla którego zostały one określone indywidualnie.

- Konstrukcja i technologia

Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać łatwy dostęp do wszystkich elementów 
i podzespołów, a także możliwość szybkiej ich wymiany.

Muszą być spełnione wymogi ochrony przeciwporażeniowej.

Wyposażenie wewnętrzne powinno być umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach lub 
w zunifikowanych obudowach.

Połączenia kablowe z urządzeniami zewnętrznymi powinny być zrealizowane poprzez przełącznice łatwo dostępne dla odpowiednich służb utrzymaniowych, natomiast zabezpieczone dla osób postronnych.

Wszelkie szafy zewnętrzne muszą być zabezpieczone farbami o własnościach antygrafitti oraz zabezpieczone zamkiem przemysłowym z kluczem. Ponadto szafy mają posiadać system alarmowy zabezpieczający szafy teletechniczne, dodatkową aplikację umożliwiającą wizualizację obiektów i stanu poszczególnych stref oraz obwodów alarmowych z poziomu jednego programu. Rozbudowa systemu objąć ma instalację central alarmowych we wszystkich szafach teletechnicznych oraz uwzględnienie optymalnych właściwości dla pracy systemu diagnostycznego. Tam gdzie nie ma doposażyć w klimatyzatory.

          - Wymagania dla urządzeń wewnętrznych

- Komputerowy system informacji podróżnych

Aparatura systemu powinna być przystosowana do zabudowy w pomieszczeniach.

Czas reakcji systemu, od momentu wydania polecenia przez obsługę do momentu odbioru polecenia przez urządzenie wykonawcze, nie powinien być dłuższy niż 3 sekundy.

W celu umożliwienia etapowania robót wymaga się, aby zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia mogły być obsługiwane lokalnie w pełnym zakresie swoich funkcji, a jednocześnie, aby możliwe było łatwe ich włączenie do sterowania zdalnego w pełnym zakresie.

Urządzenia powinny charakteryzować się prostotą użytkowania i obsługi technicznej, 
a ewentualne usterki winny być z łatwością lokalizowane i usuwane.

System powinien umożliwiać ciągłą, zdalną diagnostykę pracy urządzeń z rejestracją stanów awaryjnych.

Dostęp do urządzeń diagnostycznych systemu powinien być możliwy zarówno zdalnie, jak i lokalnie.

Urządzenia powinny być programowo i fizycznie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Konfiguracja systemu musi uwzględniać należytą ochronę danych, przed możliwością włamania elektronicznego, mogącego zakłócić lub zredukować jego bezpieczeństwo.

Zasilanie urządzeń

Przy braku napięcia w ciągach zasilających „Centrum”, powinny włączać się układy zasilaczy (UPS) pozwalające na krótkotrwałe zasilanie istotnej części obwodów. Podtrzymanie pracy urządzeń - minimum 2 godziny.

W Centrum należy przewidzieć rezerwowe zasilanie. Przy braku napięcia w podstawowym ciągu zasilania urządzenia zasilające powinny automatycznie i niezwłocznie przełączyć się na rezerwowy ciąg zasilania. Przy braku napięcia w obydwu ciągach zasilających, powinny włączać się układy zasilaczy (UPS) pozwalające na krótkotrwałe zasilanie części obwodów, do czasu załączenia awaryjnego źródła zasilania np. agregatu prądotwórczego lub innego urządzenia w zależności od systemu.

Wykonanie urządzeń zasilania musi obejmować kompleksowo zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, przepięciowej i przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Aparatura automatyki zasilania i rozdzielacza nie powinna wymagać dostępu dwustronnego.

Należy stosować akumulatory bezobsługowe. Trwałość baterii akumulatorów - minimum 3 lata.

          - Systemy i urządzenia gaszenia pożaru z odpowiednią sygnalizacją

Pomieszczenia Centrum muszą być wyposażone w samoczynne urządzenie gaśnicze automatycznie wykrywające i sygnalizujące wykrycie pożaru oraz uruchamiające procedurę gaszenia z wykorzystaniem środka gaśniczego nie uszkadzającego urządzeń elektronicznych (gaz).

Systemy sygnalizacji pożarowej powinny spełniać wymagania zawarte w normach wskazanych w których określono części składowe systemów wykrywania pożarów i alarmowania oraz opisano wzajemne powiązania pomiędzy tymi częściami.

          - Wymagania eksploatacyjne

- Średni przewidywany czas eksploatacyjny urządzeń, osprzętu i okablowania nie powinien być krótszy niż 10 lat.

- Bezusterkowy czas pracy (MTBF) powinien być >13500h (>1,5 roku), trwałość urządzeń minimum 25 lat.

- Zestaw urządzeń powinien pracować efektywnie w przypadku wystąpienia w napięciu zasilającym krótkotrwałych (do 50 ms) przepięć o amplitudzie nie większej niż 2 kV.

- Jakakolwiek sytuacja, w której obraz na monitorze nie jest aktualnym obrazem z peronu przekazywanym w czasie rzeczywistym (skutek usterki, przełączenia na odtwarzanie
z rejestratora itp.), powinna natychmiast wygenerować na ekranie monitora stosowny komunikat w języku polskim.

- Urządzenie nie powinno zmieniać stanu pracy przy wpływie elektrostatycznych ładunków pochodzących od operatora urządzenia, oraz pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez Elektryczny Zespół Trakcyjny (pojazd szynowy).

Projektowane systemy oraz urządzenia muszą zapewniać możliwość współpracy oraz integracji  z już istniejącymi w spółce (wyklucza się dublowanie podstawowych elementów Systemów oraz urządzeń w celu integracji – integracja musi być optymalna z punktu widzenia użytkownika).

Systemy oraz dobrane urządzenia  muszą  pozwalać na dalszy łatwy rozwój, w miarę dodawania nowych funkcji lub elementów fizycznych

Celem umożliwienia w przyszłości łatwej integracji z innymi systemami lub/ i do zapewnienia współpracy z innymi centrami diagnostycznymi, System Informatyczny powinien w swym działaniu wykazywać otwartość do współpracy z przyległymi systemami zdalnego sterowania (w tym innych producentów);

Budowa urządzeń ma umożliwiać ich łatwą adaptację do warunków lokalnych.

System oraz urządzenia fizyczne obsługujące go, pod względem wydajności,  muszą pozwalać na obsługę wszystkich systemów teletechnicznych użytkowanych już w Spółce, a także obsłużyć nowoprojektowane systemy teletechniczne na każdym przystanku wzdłuż linii 250, bez pogorszenia jakości i szybkości działania.

- Część informacyjna.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

W trakcie opracowywania Programu Funkcjonalno – Użytkowego należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowiązującymi w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

# Dane inwentaryzacyjne

Na wniosek Wykonawcy, z którym zostanie podpisana Umowa, Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację urządzeń zabudowanych na Linii 250. Pozyskanie dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z konieczności jej uaktualnienia, na własny koszt, według stanu z gruntu na dzień rozpoczęcia prac.

  - Dodatkowe wytyczne

Należy wskazać w PFU, iż zaleca się, aby planowane do zabudowania urządzenia zewnętrzne, których prawidłowe działanie nie wymaga zabudowy w lub przy torze, były lokalizowane w odległości minimum 5 m od skrajnej szyny.

Urządzenia zlokalizowane bliżej toru powinny być uszynione.

Wszystkie urządzenia zewnętrzne muszą być zabudowane z uwzględnieniem obowiązującej skrajni budowli
i taboru.

- Słowniczek: \
Przyjmuje się podane określenia dla wymienionych poniżej słów i wyrażeń, przy czym słowa określające osoby lub strony obejmują też spółki oraz inne osoby prawne chyba, że z tekstu wynika inaczej.

CCTV  - Closed Circuit TeleVision, telewizja przemysłowa

Centrum – obejmuje zaadaptowane do nowych funkcji dozoru wizji pomieszczenie „Rotundy”, istniejące pomieszczenie monitoringu wraz z Dyspozyturą SOK i stanowiskiem wygłaszania komunikatów megafonowych, wraz z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i teletechnicznymi.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) – dokument opracowany przez producenta, określający zasady stosowania, montażu, uruchamiania i utrzymania danego urządzenia.

LAN - (Local Area Network), sieć transmisji danych o zasięgu lokalnym

Linia – linia kolejowa nr 250 wraz z obiektami obsługi pasażerów,

Monitoring krawędziowy – system obejmujący kamery obserwujące w sposób ciągły krawędzie peronu.

Monitoring ogólny – system obejmujący pozostałe kamery obserwujące peron, przejścia podziemne, kładki itp.

PPOŻ – system sygnalizacji pożaru.

SDK - Software development kit – zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z danej biblioteki

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli 
i urządzeń od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny.

Słupek Info-SOS – urządzenie umożliwiające pozyskanie informacji pasażerskiej oraz umożliwiające wezwanie pomocy – dwustronna łączność audio między pasażerami znajdującymi się na przystankach SKM
a CentrumNastawni.

Świadectwo - świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub wcześniej przez Prezesa Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, oraz zgoda wydana przez zarządcę infrastruktury kolejowej na stosowanie tego typu urządzenia na obszarze przez niego zarządzanym.

TCP/IP -  (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych.

Urządzenia wewnętrzne - urządzenia zabudowywane w pomieszczeniach zamkniętych ogólnie niedostępnych, takich jak szafa torowa, kontener, przekaźnikownia, nastawnicownia, itp.

Urządzenia zewnętrzne - urządzenia zabudowywane w torze kolejowym lub w bezpośrednim jego pobliżu.

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - zbiór wymagań technicznych związanych    z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, lub jej następcy prawni.

Zamawiający - PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.,81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Zespół – wyznaczony przez Zamawiającego zespół branżystów współpracujący z Projektantem

Stosowane skróty:

RSKM  – Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” – odrębne zadanie inwestycyjne SKM

SZB - System Zarządzania Bezpieczeństwem

TK  – TK Telekom Sp, z o.o.

enn – elektroenergetyka nietrakcyjna do 1 kV

TVu – telewizja użytkowa

UIC – Międzynarodowy Związek Kolei

UPS – bezprzerwowy zasilacz awaryjny

WAN (ang. Wide Area Network) – Rozległa Sieć Komputerowa

WT – Wymagania Techniczne

WTO – Warunki Techniczne Odbioru

GG – SKM – Nastawnia Zdalnego Sterowania Szybkiej Kolei Miejskiej - Gdynia Gł.

G – SKM – Nastawnia Zdalnego Sterowania Szybkiej Kolei Miejskiej – Gdańsk Gł.

C 3 – SKM – Budynek C 3 - Dyspozytor Liniowy Szybkiej Kolei Miejskiej – Gdynia Cisowa Postojowa

GCA – SKM – Nastawnia Szybkiej Kolei Miejskiej – Gdynia Cisowa Postojowa

SOK SKM – Straż Ochrony Kolei Szybkiej Kolei Miejskiej

ZSIP – Zintegrowany System Informacji Pasażerskiej.

Załącznik nr 1

Widok z zewnątrz na „Rotundę” – adaptowaną na „Centrum”- 1 piętro budynku Dworca Podmiejskiego SKM       w Gdyni

Załącznik nr 2 Widok zasadniczego pomieszczenia projektowanego „Centrum”

„

Załącznik nr 3

Schemat poglądowy projektowanej lokalizacji „Centrum”.

Załącznik nr. 4

Pomieszczenie teletechniczne Gdynia Grabówek